## Plan1
cálculo de f-coef. da perda de carga da fórmula universal
Rey | 1e-05 | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.1
1 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
10 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
100 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64
1000 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064
2000 | 0.032022 | 0.032022 | 0.032024 | 0.032043 | 0.032593
4000 | 0.039719 | 0.039821 | 0.040816 | 0.049439 | 0.1048
10000 | 0.030976 | 0.031135 | 0.032651 | 0.044022 | 0.1046
100000 | 0.017918 | 0.018446 | 0.022334 | 0.038737 | 0.102
1000000 | 0.011849 | 0.013503 | 0.020022 | 0.037998 | 0.10167
10000000 | 0.0090553 | 0.012209 | 0.019679 | 0.037904 | 0.10163
100000000 | 0.0082208 | 0.012006 | 0.019635 | 0.037892 | 0.10162

## Plan2
Cálculo de perda de carga, vazão ou diâmetro em condutos forçados-escoamento por gravidade
(Linhas de diâmetro variável, no máximo 3, ou único, com ou sem perdas de carga localizadas)
( Método dos "K" - Fórmula Universal de Perda de Carga)
Obs: se o problema for de dimensionamento, cálculo do diâmetro, coloque um valor qualquer na célula B11
para inicializar o cálculo, isto é, não deixe a célula em branco.
Variáveis do problema |  | Cálculos
Viscosidade (m2/s) | 1e-06 | V1 (m/s) | 10.6157
Vazão (m3/s) | 0.03 | Rey1 | 636942.6752
Diâmetro 1 (m) | 0.06 | e/D1 | 0.0025
Rugosidade 1 (m) | 0.00015 | f1 | 0.025206
Comprimento 1 (m) | 850 | V2 (m/s) | 0
Diametro 2 (m) | 0 | Rey2 | 0
Rugosidade 2 (m) | 0 | e/D2 | 0
Comprimento 2 (m) | 0 | f2 | 0
Diâmetro 3 (m) | 0 | V3 (m/s) | 0
Rugosidade 3 (m) | 0 | Rey3 | 0
Comprimento 3 (m) | 0 | e/D3 | 0
Perda de carga total DH (m) | 17.5 | f3 | 0
Soma dos "K" no trecho 1 | 0 | Dh1 (m) | 2051.029
Soma dos "K" no trecho 2 | 0 | Dh2 (m) | 0
Soma dos "K" no trecho 3 | 0 | Dh3 (m) | 0
|  | DH total (m) | 2051.029 | (Usar o Solver)
|  | Célula de destino | -2033.529 | igualdade (zero)